## АГ-100-Yuchai
Газопоршневая электростанция АГ-100-Yuchai
8-800-100-95-54
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРЕГАТ"
info@dgufregat.ru ¦ www.dgufregat.ru
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |  |  | ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Номинальная мощность: | 100 кВт / 125 кВА |  | Двигатель: | YUCHAI YC6G
Резервная мощность: | 110 кВт / 137,5 кВА |  | Силовой генератор: | 274C
Рекомендуемая мощность для постоянной работы: | 80 кВт / 100 кВА |  | Габариты (ДxШxВ): | 2550x1100x1650 мм
Расход газа при постоянной нагрузке: | 24 | м³/ч | Вес: | 1550 кг
Расход газа: | 0,25-0,35 | м³/кВт-ч
Расход масла: | <0,5 | г/кВт*ч
Выделяемое тепло: | <=9800 | кДж на кВт-ч
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель двигателя | YC6G |  | Генератор:
Производитель двигателя | YUCHAI |  | Постоянная мощность | 80 | кВт
Мощность номинальная | 120 | кВт | Тип генератора | бесщёточный, синхронный
Количество тактов | 4 |  | Наминальный ток | 181.2 | А
Количество цилиндров | 6 |  | Частота | 50 | Гц
Расположение цилиндров | рядное |  | Напряжение | 400 | В
Рабочий объём двигателя | 7.8 | л | Количество фаз | 3
Емкость масляной системы | 22 | л | Количество опорных подшипников | 1
Система охлаждения | жидкостная |  | Класс защиты обмотки | IP23
Частота вращения | 1500 | об/мин | Степень изоляции | H
Диаметр цилиндра | 112 | мм | Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8
Ход поршня | 132 | мм | Регулятор напряжения | электронный
Напряжение | 24 | В
Пусковое устройство | электростартер 24В
Требования к топливу | магистральный газ СН4 более 85% |  | Гарантия | 1 год, без ограничения по мото/часам
Давление газа | 3-20 | кРа | Моторесурс | 40000 мото/час
Чертежи АГ-100-Yuchai
Документация: Полный комплект руководств по эксплуатации и обслуживанию
Изображение приведено исключительно для визуального представления
Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн, характеристики и габариты, не ухудшающие качество товара.