## Лист1
Дизельный генератор АД-450-Ф (в отрытом исполнении)
8-800-100-95-54
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРЕГАТ"
info@dgufregat.ru ¦ www.dgufregat.ru
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные характеристики |  | Контроллер
Мощность номинальная, кВт: | 450 | Модель контроллера | 6120
Мощность номинальная, кВА: | 563 | Язык интерфейса контроллера | русский
Мощность максимальная, кВт: | 495 | Диапазон рабочих температур, °C | -15+55
Мощность максимальная, кВА: | 619 | Функция задержки запуска, остановки | есть
Коэффицент мощности, cos ф: | 0,8 | Возможность запуска от внешнего сигнала | есть
Напряжение, В: | 400 | Возможность совместной работы с АВР | есть
Количество фаз | 3 | Напряжение, В постоянного тока | 8 ~ 35
Частота, Гц | 50 | Контроль температуры | есть
Номинальный ток, А | 810 | Контроль давления масла | есть
Частота вращения, об/мин: | 1500 | Контроль уровня топлива | есть
Двигатель |  | Контроль напряжения по фазам | есть
Модель двигателя | WLV565 | Контроль силы тока по фазам | есть
Мощность максимальная, кВт | 565 | Контроль мощности | есть
Система охлаждения | жидкостная | Контроль частоты | есть
Ёмкость системы охлаждения, л | 120 | Контроль напряжения зарядного генератора | есть
Ёмкость масляной системы, л | 58 | Контроль и фиксация количества запусков | есть
Частота вращения, об/мин | 1500 | Контроль и фиксация наработки моточасов | есть
Количество цилиндров | 12 | Контроль и фиксация выработанной мощности | есть
Расположение цилиндров | V-образные | Генератор
Порядок работы цилиндров | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | Тип генератора | синхронный бесщёточный
Тактность двигателя | 12 | Число фаз генератора | 3
Рабочий объём двигателя, л: | 26.6 | Постоянная мощность, кВт: | 495
Система впуска воздуха | турбонаддув с ОНВ | Система возбуждения | SHUNT
Диаметр цилиндра, мм: | 135 | Напряжение, В: | 400
Ход поршня, мм: | 150 | Номинальный ток, A: | 810
Коэффициент сжатия в цилиндрах | 16：1 | Частота генератора, Гц: | 50
Регулятор оборотов | Электронный | КПД, % | 91
Напряжение питания, В: | 12 | Шаг обмотки | 2/3
Пусковое устройство, В: | электростартер | Количество опорных подшипников | 1
Удельный расход топлива, г/кВт*ч: | ≤200 | Класс защиты обмотки | IP21
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр | Степень изоляции | H
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 | Фактор мощности (cos φ) | 0.8
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр | Диапазон регулировки напряжения (± %) | +/- 5 %
Удельный расход масла, г/кВт*ч: | ≤0.4 | Регулятор напряжения | электронный
Уровень шума, dB | 90 | Автоматический вольтаж регулятор (AVR) | есть
Топливная система |  | Транформаторы тока | есть
Тип топлива | дизельное | Массо-габаритные характеристики
Объём топливного бака, час | 8-10 | Масса, кг: | 3940
Расход топлива при 50% мощности, л/час | 60,92 | Длина, мм: | 3450
Расход топлива при 75% мощности, л/час | 91,38 | Ширина, мм: | 1500
Расход топлива при 100% мощности, л/час | 121,84 | Высота, мм: | 2300
Электрическая система |  | Комплектация
Стартер | электрический | аккумуляторная батарея, глушитель, заправлена маслом и антифризом, паспорт и техническая документация
Датчик давления масла и уровня топлива | есть
Датчик температуры/перегрева охл. жидкости | есть
Устройство автоматической остановки | есть
Кнопка аварийной остановки | есть
Зарядный генератор собственных нужд | есть | Мото ресурс, мото/часов: | ≤10000
Реле регулятора напряжения | есть | Гарантия, срок | 2 года или 1000 моточасов
Чертежи АД-450-Ф (в отрытом исполнении)
Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн, характеристики и габариты, не ухудшающие качество товара.