## АГ-250-Yuchai
Газопоршневая электростанция АГ-250-Yuchai
8-800-100-95-54
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРЕГАТ"
info@dgufregat.ru ¦ www.dgufregat.ru
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |  |  | ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Номинальная мощность: | 250 кВт / 312,5 кВА |  | Двигатель: | YUCHAI YC6K
Резервная мощность: | 275 кВт / 343,7 кВА |  | Силовой генератор: | 314B
Рекомендуемая мощность для постоянной работы: | 200 кВт / 250 кВА |  | Габариты (ДxШxВ): | 3200x1300x1800 мм
Расход газа при постоянной нагрузке: | 60 | м³/ч | Вес: | 2500 кг
Расход газа: | 0,25-0,35 | м³/кВт-ч
Расход масла: | <0,5 | г/кВт*ч
Выделяемое тепло: | <=9800 | кДж на кВт-ч
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель двигателя | YC6K |  | Генератор:
Производитель двигателя | YUCHAI |  | Постоянная мощность | 200 | кВт
Мощность номинальная | 281 | кВт | Тип генератора | бесщёточный, синхронный
Количество тактов | 4 |  | Наминальный ток | 452.9 | А
Количество цилиндров | 6 |  | Частота | 50 | Гц
Расположение цилиндров | рядное |  | Напряжение | 400 | В
Рабочий объём двигателя | 12.94 | л | Количество фаз | 3
Емкость масляной системы | 34 | л | Количество опорных подшипников | 1
Система охлаждения | жидкостная |  | Класс защиты обмотки | IP23
Частота вращения | 1500 | об/мин | Степень изоляции | H
Диаметр цилиндра | 129 | мм | Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8
Ход поршня | 165 | мм | Регулятор напряжения | электронный
Напряжение | 24 | В
Пусковое устройство | электростартер 24В
Требования к топливу | магистральный газ СН4 более 85% |  | Гарантия | 1 год, без ограничения по мото/часам
Давление газа | 5-30 | кРа | Моторесурс | 40000 мото/час
Чертежи АГ-250-Yuchai
Документация: Полный комплект руководств по эксплуатации и обслуживанию
Изображение приведено исключительно для визуального представления
Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн, характеристики и габариты, не ухудшающие качество товара.