## Лист1
Дизельный генератор АД-900-Weichai на базе двигателя 12M33D1108E200 (открытое исполнение)
8-800-100-95-54
ОOO «ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРЕГАТ»
info@dgufregat.ru ¦ www.dgufregat.ru
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные характеристики |  | Контроллер
Мощность номинальная, кВт: | 900 | Язык интерфейса контроллера | русский
Мощность номинальная, кВА: | 1125 | Диапазон рабочих температур, °C | -15+55
Мощность максимальная, кВт: | 990 | Функция задержки запуска, остановки | есть
Мощность максимальная, кВА: | 1237,5 | Возможность запуска от внешнего сигнала | есть
Коэффицент мощности, cos ф: | 0,8 | Возможность совместной работы с АВР | есть
Напряжение, В: | 400 | Напряжение, В постоянного тока | 8 ~ 35
Количество фаз | 3 | Контроль температуры | есть
Частота, Гц | 50 | Контроль давления масла | есть
Номинальный ток, А | 1630,4 | Контроль уровня топлива | есть
Частота вращения, об/мин: | 1500 | Контроль напряжения по фазам | есть
Двигатель |  | Контроль силы тока по фазам | есть
Модель двигателя | 12M33D1108E200 | Контроль мощности | есть
Мощность номинальная, кВт | 1007 | Контроль частоты | есть
Система охлаждения | жидкостная | Контроль напряжения зарядного генератора | есть
Ёмкость системы охлаждения, л | 83 | Контроль и фиксация количества запусков | есть
Ёмкость масляной системы, л | 155 | Контроль и фиксация наработки моточасов | есть
Частота вращения, об/мин | 1500 | Контроль и фиксация выработанной мощности | есть
Количество цилиндров | 12 | Генератор
Расположение цилиндров | V-образный | Тип генератора | синхронный бесщёточный
Порядок работы цилиндров | A1-B2-A5-B4-A3-B1- -A6-B5-A2-B3-A4-B6 | Число фаз генератора | 3
Тактность двигателя | 4 | Постоянная мощность, кВт: | 990
Рабочий объём двигателя, л: | 39,2 | Система возбуждения | SHUNT
Система впуска воздуха | турбонаддув с ОНВ | Напряжение, В: | 400
Диаметр цилиндра, мм: | 150 | Номинальный ток, A: | 1630,4
Ход поршня, мм: | 185 | Частота генератора, Гц: | 50
Коэффициент сжатия в цилиндрах | 15：1 | КПД, % | 94
Регулятор оборотов | электронный | Шаг обмотки | 2/3
Напряжение питания, В: | 24 | Количество опорных подшипников | 1
Пусковое устройство, В: | электростартер | Класс защиты обмотки | IP22
Удельный расход топлива, г/кВт*ч: | ≤225 | Степень изоляции | H
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр | Фактор мощности, cos φ : | 0.8
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 | Диапазон регулировки напряжения, ± %: | 5
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр | Регулятор напряжения | электронный
Удельный расход масла, г/кВт*ч: | ≤0.3 | Автоматический регулятор напряжения (AVR) | есть
Уровень шума, dB | 121 | Транформаторы тока | есть
Топливная система |  | Массо-габаритные характеристики
Тип топлива | дизельное
Объём топливного бака, час | 8-10
Расход топлива при 50% мощности, л/час | 132,3
Расход топлива при 75% мощности, л/час | 198,45
Расход топлива при 100% мощности, л/час | 264,6 | Комплектация
Электрическая система |  | аккумуляторная батарея, глушитель, заправлена маслом и антифризом, паспорт и техническая документация
Стартер | электрический
Датчик давления масла и уровня топлива | есть
Датчик температуры/перегрева охл. жидкости | есть
Устройство автоматической остановки | есть
Кнопка аварийной остановки | есть
Зарядный генератор собственных нужд | есть | Мото ресурс, мото/часов: | ≤15000
Реле-регулятор напряжения | есть | Гарантия, срок | 2 года или 2000 моточасов
Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн, характеристики и габариты, не ухудшающие качество товара.