## Лист1
Дизельный генератор АД-350-Ф (в отрытом исполнении)
8-800-100-95-54
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРЕГАТ"
info@dgufregat.ru ¦ www.dgufregat.ru
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные характеристики |  | Контроллер
Мощность номинальная, кВт: | 350 | Язык интерфейса контроллера | русский
Мощность номинальная, кВА: | 438 | Диапазон рабочих температур, °C | -15+55
Мощность максимальная, кВт: | 385 | Функция задержки запуска, остановки | есть
Мощность максимальная, кВА: | 481 | Возможность запуска от внешнего сигнала | есть
Коэффицент мощности, cos ф: | 0,8 | Возможность совместной работы с АВР | есть
Напряжение, В: | 400 | Напряжение, В постоянного тока | 8 ~ 35
Количество фаз | 3 | Контроль температуры | есть
Частота, Гц | 50 | Контроль давления масла | есть
Номинальный ток, А | 630 | Контроль уровня топлива | есть
Частота вращения, об/мин: | 1500 | Контроль напряжения по фазам | есть
Двигатель |  | Контроль силы тока по фазам | есть
Модель двигателя | WLG450 | Контроль мощности | есть
Мощность максимальная, кВт | 450 | Контроль частоты | есть
Система охлаждения | жидкостная | Контроль напряжения зарядного генератора | есть
Ёмкость системы охлаждения, л | 53 | Контроль и фиксация количества запусков | есть
Ёмкость масляной системы, л | 35 | Контроль и фиксация наработки моточасов | есть
Частота вращения, об/мин | 1500 | Контроль и фиксация выработанной мощности | есть
Количество цилиндров | 6 | Генератор
Расположение цилиндров | рядное | Тип генератора | синхронный бесщёточный
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | Число фаз генератора | 3
Тактность двигателя | 6 | Постоянная мощность, кВт: | 385
Рабочий объём двигателя, л: | 14.2 | Система возбуждения | SHUNT
Система впуска воздуха | турбонаддув с ОНВ | Напряжение, В: | 400
Диаметр цилиндра, мм: | 135 | Номинальный ток, A: | 630
Ход поршня, мм: | 165 | Частота генератора, Гц: | 50
Коэффициент сжатия в цилиндрах | 16：1 | КПД, % | 91
Регулятор оборотов | Электронный | Шаг обмотки | 2/3
Напряжение питания, В: | 12 | Количество опорных подшипников | 1
Пусковое устройство, В: | электростартер | Класс защиты обмотки | IP21
Удельный расход топлива, г/кВт*ч: | ≤196 | Степень изоляции | H
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр | Фактор мощности (cos φ) | 0.8
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 | Диапазон регулировки напряжения (± %) | +/- 5 %
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр | Регулятор напряжения | электронный
Удельный расход масла, г/кВт*ч: | ≤0.7 | Автоматический вольтаж регулятор (AVR) | есть
Уровень шума, dB | 90 | Транформаторы тока | есть
Топливная система |  | Массо-габаритные характеристики
Тип топлива | дизельное | Масса, кг: | 3000
Объём топливного бака, л | 8-10 | Длина, мм: | 3100
Расход топлива при 50% мощности, л/час | 47,38 | Ширина, мм: | 1200
Расход топлива при 75% мощности, л/час | 71,07 | Высота, мм: | 1953
Расход топлива при 100% мощности, л/час | 94,76 | Комплектация
Электрическая система |  | аккумуляторная батарея, глушитель, заправлена маслом и антифризом, паспорт и техническая документация
Стартер | электрический
Датчик давления масла и уровня топлива | есть
Датчик температуры/перегрева охл. жидкости | есть
Устройство автоматической остановки | есть
Кнопка аварийной остановки | есть
Зарядный генератор собственных нужд | есть | Мото ресурс, мото/часов: | ≤10000
Реле регулятора напряжения | есть | Гарантия, срок | 2 года или 1000 моточасов
Чертежи АД-350-Ф (в отрытом исполнении)
Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн, характеристики и габариты, не ухудшающие качество товара.